## Planilha resumo
ORÇAMENTO RESUMO
SERVIÇOS
QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
1 | Mão-de-obra, materiais, mobilização, gerenciamento e demais custos de implementação e gestão. | 0 | 0
1 | Serviços, materiais, instalações Elétricas | 0 | 0
1 | Serviços Elétricos auxiliares | 0 | 0
1 | Sistemas de Refrigeração de Precisão e auxiliares | 0 | 0
1 | Sistemas Complementares (Acesso, CFTV, etc.) | 0 | 0
1 | Serviços e materiais complementares de cabeamento lógico, ótico e metálico. | 0 | 0
1 | Serviços de Moving | 0 | 0
1 | Serviços de Projeto executivos | 0 | 0
1 | Serviços gerais de finalização da mobilização | 0 | 0
| TOTAL 1 |  | 0
EQUIPAMENTOS
QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
1 | Adequações do quadro de entrada | 0 | 0
1 | Sistema de UPS, com substituição de baterias incluso, se necessário. | 0 | 0
1 | Sistema de Ar de precisão e ar de antessala | 0 | 0
1 | Racks, confinamento e acessórios (mecânica interna) | 0 | 0
1 | Sala Segura | 0 | 0
1 | Sistema de detecção e combate a incêndio | 0 | 0
1 | Quadros Elétricos | 0 | 0
1 | Sistemas complementares internos e externos ao Data Center | 0 | 0
1 | Sistemas de cabling metálico e ótico completo incluindo distribuição interna aos edifícios, e interligações entre Sede e Anexo | 0 | 0
1 | Itens complementares e miscelâneas | 0 | 0
| TOTAL 2 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0
Note on A2: Zilmar: Preencha os valores de mão de obra ou valor unitário (células em verde) para as planilhas de Serviços e Materiais e Equipamentos

## Materiais e equipamentos
Rev00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
OBJETO: QG | Datacenter TRE PR |  |  |  |  | REV: opção 3
LOCAL:- Edifício Sede TRE PR | [5 empty] | DATA: 06/2021
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |  | (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QDADE | UNID. | UNIT. |  |  |  | Obs.
|  |  |  | MATERIAL | TOTAL MAT | TOTAL M.O | TOTAL DO ITEM
1 | Adequações de quadros elétricos de entrada
1.1 | Fornecimento de 2 disjuntores de caixa moldada, ajustáveis de 250 A | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Materiais para adaptação de quadros de entrada para derivação de 2 ramais de alimentação Qa UPS | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Materiais para adaptação de quadros e materiais de ramais para saída até entrada em eletrocalhas | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
2 | UPS |  |  |  |  | Quadro de entrada | 0
2.1 | Fornecimento de UPS de 20KVA/20 KW, equipado com banco de baterias para 10 min p 18 KW | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
2.2 | interfaces de comunicação para UPS | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
3 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | UPS | 0
3.1 | Fornecimento de 2 equipamentos de precisão de 25 KW (do tipo In Row) de expansão direta | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Fornecimento de sistema de comando centralizado (para team work) com sensores de temperatura a serem distribuídos no ambiente de TI. | 1 | und |  | 0 | 0 | 0
4 | RACK - REGUAS e ACESSÓRIOS |  |  |  |  | Ar-condicionado | 0
4.1 | Fornecimento de Racks para servidores 44 Us, 600 mm de largura, carregamento para 1000 kg | 5 | und |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Fornecimento de Réguas não gerenciáveis, 30 A, com 16 tomadas padrão ABNT 30 A | 10 | und |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento de sistema de confinamento de corredores quente para 5 racks (3,69 m2),) incluindo acessórios , portas, fechamento e etc. | 1 | Cj |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Tampas cegas metálicas para 1 U | 220 | und |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Fornecimento de rack para operadoras - tripartido | 1 | und |  | 0 | 0 | 0
5 | Datacenter container de 17,92 m2 com paredes corta fogo CF120 conforme NBR 10636 |  |  |  |  | Mecânica interna | 0
5.1 | Fornecimento de infra estrutura de paredes, com 6 faces de sala de 6,40 x 2,80 x 2.80 m (medidas internas) com paredes corta fogo CF120 incluindo porta corta fogo com mesmas características das paredes. | 17.92 | m2 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Leitos aramados para elétrica, cabeamento metálico e automação | 30 | m |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Piso elevado para DC container | 18 | m2 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Area de condensadoras externa acoplada ao corpo do Datacenter container 2,68 x 3,20 = 8,6 m2 | 8.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Demais acessórios de infraestrutura seca da sala de TI | 12 | m |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Leitos de alumínio naval para cabeamento ótico | 6 | m |  | 0 | 0 | 0
6 | CONJUNTO DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  | Sala outdoor | 0
6.1 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
6.1.1 | Painel convencional de controle de extinção com todos os acessórios conforme especificação | 1 | und |  | 0 | 0 | 0
6.2 | SISTEMA DE DETECÇÃO PRECOCE - VESDA
6.2.1 | Vesda - Modelo LFS 250. com todos os acessórios e materiais de instalação para sala segura. | 1 | und |  | 0 | 0 | 0
6.3 | COMBATE A INCÊNDIO COM GÁS INERTE
6.3.1 | Sistema completo de gás inerte (Novec12130r) incluindo todos os acessórios e materiais de instalação para sala. | 1 | Cj |  | 0 | 0 | 0
7 | QUADROS ELÉTRICOS e BARRAMENTO BLINDADOS |  |  |  |  | Sistema incêndio completo | 0
7.1 | Quadros elétricos QA-UPS-A e QA-UPS-B | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Quadros elétricos PDU-A e PDU-B | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Quadros elétricos QD-AUTO | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Quadro elétrico QFACP1 a 4 | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
7.5 | STS de 16 A | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
7.6 | Quadro elétrico QTGMG | 1 | und |  | 0 | 0 | 0
7.7 | Quadros elétricos TRAFO A e B | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Quadros elétricos | 0
8 | SISTEMA COMPLEMENTARES
8.1 | SISTEMA DE SEGURANCA PATRIMONIAL
8.1.1 | Sistema de segurança patrimonial incluindo detectores de intrusão do perímetro externo, presença em todos os ambientes e abertura de portas. | 1 | und |  | 0 | 0 | 0
8.2 | CFTV
8.2.1 | Sistema de CFTV com 13 câmeras IP sendo 4 internas a ao container, 5 para área externa e entorno do container e três moveis mais uma fixa para área de GMG e sala elétrica, com componentes associados, e servidor NVR e storage para controle e armazenamento de imagens, com todos os componentes associados (incluindo Switch POE) | 13 | und |  | 0 | 0 | 0
8.3 | CONTROLE DE ACESSO
8.3.1 | Controle de acesso para a porta de acesso principal ao Data Center, com controle de acesso biométrico, funcionamento em rede com leitoras, display LCD e teclado, incluindo servidor e Switch de controle. | 1 | und |  | 0 | 0 | 0
8.4 | SISTEMA DE SUPERVISÃO
8.4.1 | Sistema de supervisão SGUAD completo para monitoramento de todos os ambientes, acessos, componentes e equipamentos, incluído switch, servidor e storage para armazenamento de até 120 dias de todas as informações e registros. | 1 | und |  | 0 | 0 | 0
8.5 | PROJETO EXECUTIVO
8.5.1 | Os quantitativos exatos dos materiais a seguir serão definidos em projeto executivo: fornecimento de materiais de infraestrutura em geral para acabamento e preparação da sala, incluindo porta de acesso corta fogo, acabamento de piso, paredes e teto para receber piso elevado e forro, bem como infra elétrica, dados, incêndio, automação, bases soleiras para UPS e demais equipamentos e etc. | 18 | m2 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistemas complementares | 0
9A | CABEAMENTO LÓGICO DATACENTER
9.1 | Fornecimento de acessórios, DIOS, de alta densidade para até 36 pares de fibra. SM | 8 | und |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Fornecimento de cassetes do Tipo direto para racks de Telecom e cabeamento (para fibras Monomodo) | 36 | und |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento de cordões óticos SM de até 10 metros + 12 Para interligar rack de operadoras as rack de Telecom da sala STI | 22 | und |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Fornecimento de fibra ótica SM Service Cables MPO para back bone com distancia media de 40 metros. | 20 | und |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Fornecimento de fibra ótica OM4 Service Cables MPO para back bone com distancia media de 40 metros. | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
9.6 | DIOS para Fibra OM4 com 2 cassetes para ate 12 pares de fibra | 2 | und |  | 0 | 0 | 0
9.7 | Fornecimento cordões óticos LC-LC de ate 3 metros para rack 1 e 12 por racks de 2 a 5. Total 108 | 108 | und |  | 0 | 0 | 0
9A | CUSTO TOTAL DE CABLING DATACENTER |  |  |  |  | cabling | 0
9B | CABEAMENTO LÓGICO INTERLIGACÕES E FUSÕES INTERNAS
9.1 | Recomposição de até 54 fibras do subsolo para o novo rack na sala STI | 54 | und |  | 0 | 0 | 0
9B | CUSTO TOTAL DE CABLING (AJUSTES) |  |  |  |  | cabling fusões | 0
9 | CUSTO TOTAL DE CABLING DC + AJUSTES |  |  |  |  | total cabling | 0
10 | ITENS COMPLEMENTARES E MISCELANEAS
10.1 | Demais materiais e acessórios não listados nos itens anteriores, tais como circuitos auxiliares, cabeamento logico de automação, pequenas infras, etc. | 1 | cj |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Outros | 0
Materiais | [6 empty] | 0
Note on AH91: Adriano Antenor Campos: Valor do Balancim= R$14,00

## Serviços
SERVIÇOS
OBJETO: QG | Datacenter TRE PR | [5 empty] | REV: opção 3
LOCAL:- Edifício Sede TRE PR | [6 empty] | DATA: 06/2021
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QDADE | UNID. | UNIT. | UNIT.
|  |  |  | MATERIAL | MÃO/OBRA | TOTAL MAT | TOTAL M.O | TOTAL DO ITEM
1 | MOBILIZAÇÃO
1.1 | MÃO DE OBRA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO
1.1.1 | Gerenciamento realizado por coordenador de obras, (Engenheiro elétrico) em tempo integral no canteiro de obras. (Sinapi 91677) | 3 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Gerenciamento técnico de obras civis (Engenheiro Civil) em tempo parcial no canteiro de obras. Estimado 12 horas semanais, por 3 meses de obra. 25% (Sinapi 93567) | 1 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Gerenciamento técnico de obras mecânicas (Engenheiro mecânico) em tempo parcial no canteiro de obras. Estimado 20 horas semanais, por 3 meses de obra, Sinapi (91677) | 240 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Coordenação geral realizada por mestre de obras, (Técnico) em tempo integral no canteiro de obras. Sinapi 94295 | 3 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Assistente administrativo, em tempo integral no canteiro de obras. Sinapi 93572 | 3 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Assistente administrativo coordenador de almoxarifado, em tempo integral no canteiro de obras. Sinapi 93563 | 3 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Técnico de segurança do trabalho em tempo integral na obra. Considerado custo de Mestre de Obras. Sinapi 94295 | 3 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | INSTAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO - SINAPI 12689 ( 88273+88243+88267+88264+88261+88239+88325+88310+88247+88316) | 1 | valor |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | MOBILIZAÇÃO - Preparação de local para receber Containers/ou salas Sinapi 73960/001 (88264+88316+392+979+1875+2673+3406+4472+7701+12056+12081+12344) | 1 | Valor |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | MOBILIZAÇÃO - Abrigo metálico com instalações sanitárias (7608+10420+10425+10432+10778) | 1 | valor |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - Almoxarifado (10776) | 6 | mês |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - Preparação de andaimes, tapumes e outros materiais( 88262+88310+88316+1106+1351+4491+5061+5333) | 80 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS -Fechamento de canteiro de obras, tapumes e outros materiais( 88262+88310+88316+1106+1351+4491+5061+5333) | 120 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Locação de andaime metálico (88316+10527) 1m | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.8 | REMOÇÃO DE URBANIZAÇÀO EXISTENTE E PREPARAÇÃO DA BASE (mercado) | 100 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | CONSTRUÇÃO E PREPARAÇÃO DE AREA EXTERNA PARA RECEBER DC CONTAINER, PLATAFORMA E ACESSO
1.3.1 | REMOÇÃO DE PISO ESXISTENTE E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA RECER BASE RADIER DO DC CONTAINER E SUAS PLATAFORMAS DE ACESSO E RAMPA. (30,4 M2 CONTAINER+ 12 M2 DE RAMPA E 4,8M2 DE PLATAFORMA) = 47,20 M2 | 47.2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ESCAVAÇÃO DE 47,20 M2 COM 200 MM DE PROFUNDIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE BASE RADIER = 9,4 M3 | 9.4 | M3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | CONSTRUÇÃO DE BASE RADIER COM 200 MM DE ALTURA, RAMPA E PLATAFORMA COM APROXIMADAMENTE 22 M3 DE CONCRETO ESTRUTURADO | 22 | M3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 | MALHA DE ATERRAMENTO Utilizado referencia Sinapi 72930 (Cordoalha de cobre Nu 50 mm2 instalado em 50 m2, estimado 120 m lineares, sendo materiais (867 +10145+4350) e mdo de 0,81h de eletricista mais auxiliar | 44 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.5 | ACABAMENTO E REGULARIZACÃO DE ENTORNO | 20 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.6 | BARRAS DE AÇO, TIPO GUARD RAIL PARA PROTEÇÃO DE FACHADA DO DC CONTAINER | 6 | M |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.7 | CONSTRUÇÀO DE CAIXAS DE PASSAGEM PARA CHEGADA DE ALIMENTADORES E FIBRAS | 6 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.8 | FORNECIMENTO DE BARREIRAS FISICAS DE CONTENCÃO DE ACIDENTES DE VEICULOS | 2 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | INFRAESTRUTURA INTERNA AO DC CONTAINER E FECHAMENTOS SOMENTE CUSTOS DE MÃO DE OBRA
1.4.1 | PREPARACÃO E MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES BÁSICAS (ILUMINAÇÃO TUG, ELÉTRODUTOS, TIRANTES E ETC) mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por unidade (considerado 2 horas por unidade) | 8 | unidades |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | INSTALAÇÀO E MATERIAIS PARA SISTEMAS ESPECIAIS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SUPEVISÓRIO E AUTOMAÇÃO. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por unidade (considerado 8 horas por unidade) | 4 | Unidades |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | LEITOS ARAMADOS PARA ELÉTRICA, CABEAMENTO METÁLICO 400Lx100Amm. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por unidade (considerado 1horas por metro linear) | 30 | metros |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | LEITOS DE ALUMNIO NAVAL PARA FIBRA ÓTICA 200Lx100Amm. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por unidade (considerado 2 horas por metro linear) | 6 | metros |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.5 | FERRAGENS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO. Mão de obra de um pedreiro Sinapi 88309 11 min + Servente 88316 e 11 min por m2. | 18 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.6 | BASE SOLEIRA PARA AR CONDICIONADO, UPS, BATERIA, RACKS E QUADROS ELÉTRICOS. Mão de obra de um pedreiro Sinapi 88309 por 60 min + Servente 88316 por 60 min por unidade | 3 | unidades |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.7 | PISO ELEVADO EM PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR E LONGARINAS DE TRAVAMENTO, DIM. 600x600mm, REF.: PISOAG MODELO 01055, OU EQUIVALENTE TÉCNICO + Mão de obra de um pedreiro Sinapi 88309 11 min + Servente 88316 e 11 min por m2. | 18 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.8 | DEMAIS ACESSÓRIOS E INFRAESTRUTURA PARA SALA DE TI. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por unidade (considerado 2 horas por unidade) | 4 | Unidades |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | INFRAESTRUTURA EXTERNA PARA CONEXÃO DE FIBRA ÓTICA E ELÉTRICA
1.5.1 | ELETROCALHA PERFURADA PARA RECEBER LINHAS DE FIBRA ÓTICAS A E B E INFRA ESTRTURA ASSOCAIDAS | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | ESCAVAÇÃO DE VALETA DE 500 MM DE PROFUNDIDADE, COM 3 TUBULAÇOES DE 80 MM, ENVELOPADAS, COM FITA DE AVISO DE ESCAVAÇÃO, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 35 M | 35 | metros |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.3 | TUBOS GALVANIZADOS PARA DESCIDA DE LEITOS AEREOS PRA ENTRAR NAS CAIXAS DE PASSAGENS, SENDO 3 POR LINHA, COM APROX 5 M POR TUBO, TOTALIZADO 30 M | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.4 | ELETROCALHA PERFURADA PARA RECEBER LINHAS ELÉTRICAS A E B (200 X100 MM) E INFRA ESTRTURA ASSOCAIDAS | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.5 | ESCAVAÇÃO DE VALETA DE 500 MM DE PROFUNDIDADE, COM 4 TUBULAÇOES DE 80 MM, ENVELOPADAS, COM FITA DE AVISO DE ESCAVAÇÃO, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 50 M PARA PASSAGEM DE LINHA ELÉTRICA | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.6 | TUBOS GALVANIZADOS PARA DESCIDA DE LEITOS AEREOS PRA ENTRAR NAS CAIXAS DE PASSAGENS, SENDO 4 POR LINHA, COM APROX 5 M POR TUBO, TOTALIZADO 40 M | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.7 | CAIXAS DE PASSAGEM DE 600X600X500 MM | 5 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ELÉTRICA | [5 empty] | Mobilização Total | 0
2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1.1 | INFRAESTRUTURA PARA SUSTENTAR CONEXÕES DE QUADROS (TODOS), ENTRADAS UPS, PDUS RPPS E DEMAIS PARTES DO SISTEMA ELÉTRICO. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por unidade (considerado 2 horas por unidade) | 4 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | CABOS PARA ALIMENTAR RAMAIS A E B (160 A) RAMAIS DE 85 M COM CABOS DE 70 MM2 PARA AS 3 FASES E NEUTRO. TOTAL DE 680 M | 680 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | CABO DE TERRA 35 MM2 PARA ALIMENTAR OS 2 RAMAIS DE ENERGIA TOTAL DE 160 M | 160 | M |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | RAMAIS DE CABOS PARA ALIMENTAR QUADROS TRAFO A E B, ESTIMADO 10 M POR RAMAL 50 M X 2 = 100 M DE CABO 120 MM2 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS ELÉTRICOS (MDO e MATERIAIS DE ACABAMENTO)
2.2.1 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES NO QUADRO ELÉTRICO QTGMG EXISTNTE. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 24 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS QAUPS A E QAUPS B. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 40 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | INTERLIGAÇÃO QTGMG A QAUPS A E QAUPS B . mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 32 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | INTERLIGAÇÃO DE QAUPS A ATE UPS A E QAUPS B ATE UPS B. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 40 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS PDU A E PDU B | 40 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | INTERLIGAÇÃO UPS A E B ATE PDU A E PDU BA E QAUPS B . mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 40 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELETRICO QAUPSA E B. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 40 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.8 | INSTALCÃO DE QUADRO QA AUTO. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 36 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | INSTALACAO DE QUADROS QFACP-1 E QFACP-2. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 36 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.10 | INSTALACAO DE QUADROS TRAFO A E TRAFO B E Interligação A QTGMG. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 48 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.11 | INTERLIGAÇÃO DE QFACP 1 E 2 A CONDENSADORAS EXTERNAS. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 96 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS ELÉTRICOS (LEITOS E INFRA ESTRUTURA SECA)
2.3.1 | CONEXÕES ENTRE PDU A ATE O LADO A DE TODOS OS RACKS, INCLUINDO RACK TELECOM. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 10 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | CONEXÕES ENTRE PDU-B ATE O LADO B DE TODOS OS RACKS, INCLUINDO RACK TELECOM. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 10 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | CONEXÕES ENTRE ATS E TODOS OS PONTOS DE CONSUMO. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 2 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
2,3.4 | CONEXÕES ENTRE QD-AUTO E TODOS OS PONTOS DE CONSUMO. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 4 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | INFRAESTRUTURA SISTEMA AUXILIÁRES | [5 empty] | Elétrica | 0
2.4.1 | INFRAESTRUTURA SECA PARA SISTEMA DE CFTV. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 96 | met. |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | INFRAESTRUTURA SECA PARA CONTROLE DE ACESSO. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 24 | Met. |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | INFRAESTRUTUTRA SECA PARA SISTEMA DE SEGURANCA PATRIMONIAL. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 60 | met. |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.4 | INFRAESTRUTURA SECA PARA SISTEMA DE INCENDIO CONVENCIONAL. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 32 | met. |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.5 | INFRA ESTRUTURA SECA PARA SISTEMA SUPERVISÓRIO E AUTOMACÃO. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 32 | met. |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.6 | INFRAESTRUUTURA SECA PARA SISTEMAS DE TELECOM DE OPERADORAS. mão de obra Sinapi eletricista 88264 + Servente 88361 por hora | 12 | met. |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | ATERRAMENTO
2.5.1 | Sistema de Aterramento completo incluído ENTRADA, DC, ante sala e etc. | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.6.1 | Serviço de instalações e montagens elétricas complementares | 48 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
3 | AR CONDICIONADO | [5 empty] | Auxiliares | 0
3.1 | AR DE PRECISÃO - DATA CENTER
3.1.1 | REDE FRIGORÍGENA PARA SISTEMA DE PRECISÃO (Media de 8metros por unidade). Mão de obra Sinapi Montador eletromecânico 88279 + Encanador ou bombeiro 88267 ambos por 30 minutos por metro linear. Total de 2 unidades por uma distância aproximada de 32 metros (para as duas vias, sendo 16 metros de distancia linear máxima) por unidade | 32 | metro |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | DIFUSÃO DE AR
3.2.1 | Confinamento de corredor quente com portas e portas de fechamento | 1 | unidades |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | SERVICOS DE VACUO E CARGA DE GAS REFRIGERANTE
3.5.1 | Serviços de fechamento e teste das tubulações de ar condicionado de precisão e da ante sala, com posterior vácuo e carga de gás refrigerante. Incluído neste item o comissionamento e testes de todos os equipamentos | 2 | unidades |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | SISTEMA DE CONTROLE E RODIZIO DE EQUIPAMENTOS
3.4.1 | Serviços de configuração e comissionamento do rodizio de ar | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | SISTEMA DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO SGUAD | [5 empty] | Ar condicionado | 0
4.1 | Sistema completo incluindo HW, SW, modo de instalação e comissionamento e treinamento. Engenheiro Eletricista Sinapi 91677 | 50 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMAS COMPLEMENTARES - CONTROLE DE ACESSO, CFTV, DETECACÃO E COMBATE A INCÊNDIO
5.1 | Serviços de programação/testes comissionamento e treinamento de todo o sistema de detecção a incêndio. Engenheiro Mecânico 91677 (Sinapi Adequado) | 40 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Serviços de programação/testes comissionamento e treinamento de todo o sistema de combate a incêndio (Gás Inerte). Engenheiro Mecânico 91677 (Sinapi Adequado) | 40 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Serviços de programação/testes comissionamento e treinamento de todo o sistema CFTV. Controle de acesso biométrico , supervisão (SGUAD) e automação da sala de TI. Engenheiro Eletricista Sinapi 91677 | 80 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT | [5 empty] | Sistemas complementares | 0
6.1 | Projeto executivo de estrutura, arquitetura, civil elétrica, automação, ar condicionado (ambos), detecção e combate a incêndio. Engenheiro Mecânico 91677 (Sinapi Adequado) | 200 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Revisão de As BUILT dos projetos executivos de estrutura, arquitetura, civil elétrica, automação, ar condicionado (ambos), detecção e combate a incêndio (ao final da Obra). Engenheiro Eletricista Sinapi 91677 | 80 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Data book digital e físico da obra | 4 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
7 | LIMPEZA | [5 empty] | Projeto Executivo | 0
7.1 | Limpeza final da obra - Mão de obra especializada para limpeza do Datacenter. Sinapi 88316. 2 Servente com encargos por 80 horas, totalizando 120 horas | 120 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Limpeza final da obra - Mão de obra especializada para limpeza de demais áreas envolvidas na obra (acesso, PNE, Sub estação, salas dos andares e demais ambientes). Sinapi 88316. 2 Servente com encargos por 40 horas, totalizando 80 horas | 80 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Remoção de entulhos - Caçambas para remoção final. Sinapi 5961 | 4 | Unidades |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Remoção de entulhos - Caçambas para remoção final - Sinapi 88316. 2 Servente com encargos por 40 horas, totalizando 80 horas | 80 | unidades |  |  | 0 | 0 | 0
8 | SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGIGO ÓTICO
8.1 | Fornecimento e instalação de sistema de cabeamento lógico ótico interno ao DC | 54 | pts. |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Fornecimento e instalação de sistema de cabeamento lógico ótico Ajustes (Instalação de DIOS e service Cables) | 54 | pts. |  |  | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS DE MOVING | [5 empty] | Cabeamento | 0
9.1 | Survey das instalações existentes e planejamento das atividades de Moving de todos os equipamentos dos DCs atuais para a nova sala de TI | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Serviços de Moving com inclusão de seguro de ativos | 1 | unidade |  |  | 0 | 0 | 0
10 | TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO DA OBRA | [5 empty] | Moving | 0
10.1 | Comissionamento com carga resistiva de 18KW (incluindo fornecimento da carga e 3 dias de serviços e testes) | 24 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
10.2 | Treinamento operacional para até 8 participantes em cada, ao final do comissionamento (operacional). O treinamento ensina as equipes a manusear os equipamentos, para manter o datacenter operando. Não inclui treinamento de manutenção de equipamentos críticos (UPS, AR, GMG, Supervisório, Incêndio e etc.,.) 16 horas por treinamento | 32 | HH |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Serviços Gerais finais | 0
Total | [7 empty] | 0